- 重庆外经贸大厦柴油发电机

- 供货及安装项目

- 竞争性磋商文件

项目号：CQCBJQ2410-366

采   购   人：重庆市会展服务中心

采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

二〇二四年十一月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、竞争性磋商内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、磋商有关说明	- 2 -

五、磋商保证金	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

七、其它有关规定	- 3 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术、服务需求	- 5 -

一、项目概况	- 5 -

※二、项目实施要求	- 5 -

※三、必须满足的技术标准/规范	- 5 -

※四、项目采购一览表	- 6 -

五、技术参数要求	- 6 -

※六、项目管理和实施要求	- 12 -

七、技术文件	- 12 -

第三篇  项目商务需求	- 13 -

※一、交货期、交货地点及验收方式	- 13 -

※二、报价要求	- 13 -

※三、付款方式	- 13 -

※四、质量保证及售后服务	- 14 -

五、知识产权	- 15 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 16 -

一、磋商程序及方法	- 16 -

二、评审标准	- 18 -

三、无效响应	- 20 -

四、采购终止	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 22 -

一、磋商费用	- 22 -

二、竞争性磋商文件	- 22 -

三、磋商要求	- 22 -

四、成交供应商的确认和变更	- 24 -

五、成交通知	- 24 -

六、关于质疑	- 24 -

七、采购代理服务费	- 25 -

八、签订合同	- 26 -

第六篇  政府采购合同	- 27 -

第七篇  响应文件编制要求	- 28 -

一、经济部分	- 28 -

二、技术部分	- 28 -

三、商务部分	- 28 -

四、资格条件	- 28 -

五、其他	- 28 -

采购文件获取登记表

| 项目号 | CQCBJQ2410-366 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆外经贸大厦柴油发电机供货及安装项目 |
| 供应商名称 |  |
| 统一社会信用代码 （税号） | 开票：□是 □否 |
| 联系人 |  |
| 手机 |  |
| 办公电话 |  |
| 传真 |  |
| *E-mail |  |
| 单位地址 |  |

*注：发票为数电发票，将于标书费支付后5个工作日内开具，请于国家税务总局电子税务局——我要办税——税务数字账户——全量发票查询处，查询下载。

## 第一篇  采购邀请书

重庆市中基致信招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市会展服务中心（以下简称：采购人）的委托，重庆外经贸大厦柴油发电机供货及安装项目（项目号：CQCBJQ2410-366）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目内容 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆外经贸大厦柴油发电机供货及安装 | - 38 | - 0.76 | - 1 | - 工业 |

### 二、资金来源

自筹资金,预算金额为： 38万元。

### 三、供应商资格条件

（一）合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格条件：无；

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在采购代理机构进行报名并在重庆市会展服务中心官网（http://www.cqecpc.com/）下载竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件提供期限：

1.竞争性磋商文件提供期：2024年11月21日至2024年11月26日（9:00-17:00）。

2.报名方式：

（1）潜在供应商将《采购文件获取登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至hulin@cqchinabase.com。

（2）收款账户

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。

（六）递交响应文件地点：重庆市中基致信招标代理有限公司会议室

（七）响应文件递交开始和截止时间：2024年11月27日北京时间14:00-14:30

（八）磋商开始时间：2024年11月27日北京时间14:30

### 五、磋商保证金

（一）磋商保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间为2024年11月26日17:00。缴纳保证金时必须备注项目号。

磋商保证金账户：

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

（二）保证金退还方式

1.非成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构扣除中标服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

咨询电话：（023）88758852

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市会展服务中心官网（http://www.cqecpc.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件为无效文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体形式磋商，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市会展服务中心

联系人：余老师

电  话：13908399714

地  址：重庆市江北区建新北路65号外经贸大厦19楼

（二）采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

联系人：况老师、胡老师

电  话：（023）88758848、88758852

地  址：重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座九楼

## 第二篇  项目技术、服务需求

“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“★”标注的要求为重要技术要求，若不满足将按照评审标准中相关规定处理。

### 一、项目概况

重庆外经贸大厦为解决现有发电机设备老化、超负荷运行等问题，需购置1套常用功率为600KW 的发电机组，电压等级为0.4KV，并对其相关配套系统进行改造。从而防止因市电故障导致大楼设备停止运行，消除安全隐患，满足消防规范的相关要求。

### ※二、项目实施要求

柴油发电机组及配套系统所涉及的柴油发电机组、柴油发电机组配电柜、相关电缆配件、安装调试、改建部分土建、隔震等所有工作内容需包含在供应商的总报价内。

机组安装就位要求：发电机组设置在发电机房，柴油发电机组输出开关及低压配电柜设置在机房内。完成钢筋混凝土基础底座，完成柴油发电机电源接入的改造。包括对配电柜的安装；完成发电机组到配电柜之间的电缆的敷设及安装；完成柴油发电机组与配电系统的融合和联合调试。完成进风清洗、角钢除锈刷漆、墙面刷白、地面修复、拆门及恢复等相关土建施工工程。具体方案以投标方设计，采购方确定。

供应商应负责组织项目施工、设备材料调度、关系协调等方面，保证项目顺利进行，施工中要随时接受采购人技术、质量监督检查，对于发现的问题要根据采购人要求进行整改。

### ※三、必须满足的技术标准/规范

供应商应使用最新颁布执行的国家及行业标准，包括但不限于：

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《工频柴油发电机组通用技术条件》GB2820-2022

《通信专用柴油发电机组技术要求》YD/T-502-2000

《往复式内燃交流发电机第 5 部分：发电机组》GB/T2820.5-2022

《往复式内燃交流发电机第 6 部分：试验方法》GB/T2820.6-2022

《往复式内燃机驱动的交流发电机组》GB/T2820-2022

《声环境质量标准》GB3096－2008

### ※四、项目采购一览表

| 序号 | 名称 | 规格及需求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 常用/备用功率: 600kW/660KW 电压：400V 采用电控高压共轨技术，全铜水箱 | 1套 | 整机包括发电机组及其附件，控制器、启动蓄电池及充电器等。 |
| 2 | 配电柜改造 | 自动控制柜1台 发电机房配电柜改造2台 配电房进线柜改造1台 | 4台 |  |
|  |  | 配电房出线柜改造 | 1台 | 加装250A开关1台，电量控制器1台 |
| 3 | 电缆及安装 | ZRYJV3*240+1*120 | 1项 | 发电机房至发电机出线的转接电缆 |
| 4 | 信号电缆及安装 |  | 1项 | 发电机房至配电房的信号电缆 |
| 5 | 旧机拆除、新设备搬运及卸车就位 |  | 1项 |  |
| 6 | 接地系统 |  | 1项 |  |
| 7 | 土建施工 |  | 1项 | 基础及电缆沟施工，混凝土基础等。 |
| 8 | 进风清洗、角钢除锈刷漆、墙面刷白、地面修复、拆门及恢复 |  | 1项 |  |
| 9 | 现场安装调试 |  | 1项 | 应包含机油、防冻液、检测设备等材料。 |
| 10 | 负载检测 | 现场检测 | 1项 | 由供应商提供阻性负载，进行满负载测试实验 |
| 11 | 售后服务 | 柴油发电机组及配套系统二年质保，以及资料、试运行、培训等 | 1项 |  |
| 12 | 技术方案 | 供应商对发电机组的安装及配电系统改造出具详细图纸 | 1项 |  |

### 五、技术参数要求

（一）柴油发电机组整体要求

※1.柴油发电机组为自动化柴油发电机组，要求整机必须为全新原厂，机组采用四冲程式柴油机做为原动机；额定输出常用功率为（PRP）≥600KW，备用功率为660KW，额定频率：50HZ；冷却方式：全铜水箱风扇冷却；启动方式为24VDC电起动，必须有自动与手动两套操作，机组本身具有应急手动起动与停机装置。

※2.供应商所投发电机组（同配置（指发动机和发电机品牌）需通过工信部（泰尔中心）的测试。提供泰尔认证和检测报告（检测报告功率≥600KW，提供复印件或彩色打印件，工信部网址www.tlc.com.cn）可查。

※3.柴油发电机组及配套系统应包含：发电机组（含浮充电机、启动电池等）；发电机组智能运维系统；排烟系统；消声器；1立方日用油箱；接地系统；通信电缆。

4.机组应配套启动电池、电池电缆和电池架，启动电池的容量应满足不低于机组连续起动6次的用电量。电池充电器能自动根据电池状态切换均充/浮充充电模式。

5.机组应配置低温启动及预加热装置，确保机组在-5℃的环境中，自启动成功率不低于 99％。

6.机组在环境温度40℃至零下30℃时应能正常工作并输出规定功率。

7.电压和频率性能运行极限值：

按 YD/T502-2007 规定的试验方法，机组在 95%~100%额定电压时电压和频率性能运行极限值首先应满足下表的规定。

| 性能参数 |  |  | 单位 | 运行极限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 稳定电压偏差 |  |  | ≤±1% |
|  | 瞬态电压偏差 | 突减负载 |  | ≤+20% |
|  |  | 突加负载 |  | ≤-15% |
|  | 电压恢复时间 | 突加负载 | s | ≤4 |
|  |  | 突减负载 | s | ≤4 |
|  | 电压不平衡度 |  |  | 1% |
| 频率 | 频率降 |  |  | ≤2% |
|  | 稳态频率带 |  |  | ≤0.5% |
|  | (对额定频率的) 瞬态频率偏差 | 突减负载 |  | ≤+10% |
|  |  | 突加负载 |  | ≤-7% |
|  | 频率恢复时间 | 突加负载 | s | ≤3 |
|  |  | 突减负载 | s | ≤3 |

冷热态电压变化：机组在额定工况下从冷态到热态的电压变化应不超过±2%额定电压。

8.电压调整范围：在额定的功率因数、额定频率时，机组从空载到额定负载，发电机输出电压的可调节范围应不小于±5％额定电压。

★9.机组应采取良好的减震措施，提供及安装高效阻尼弹簧减振器，作为机组与基础、机组与连接的管道等的隔振处理用，满载运行时其最大振幅不大于 0.5mm。

★10.机组应具备较高的带非线性负载和抗谐波干扰的能力。

★11.机组应自带充电整流器，在机组启动后能自动对启动蓄电池组进行充电，应采用恒压充电模式，供应商需提供充电整流器至启动电池的电源连线。

12.所投机组在100%负载率时的燃油消耗率应满足国家相关规范。

13.安全性

机座应具有便于与地线相连的装置，机组与机座应有可靠的连接。

14.机组可靠性指标

14.1机组的焊接应牢固，焊缝应均匀、无裂纹。

14.2机组的控制屏表面应平整、布线合理，接触良好，层次分明，整齐美观。

14.3机组涂漆部分的漆膜应均匀，无明显裂纹、脱落、流痕、气泡、划伤等现象。

14.4机组电镀件的镀层应光滑，无漏镀斑点，锈蚀等现象。

14.5机组的紧固件应无松动。

15.随机附件

包括消音器、柔性波纹管、弯头、减震器、电池连线和蓄电池组等。

16.机组调试耗材

供应商应提供一个机组易损易耗备品件清单，并标明型号规格、生产厂家。

17.保持室内温度

在水箱与排风口之间，应设有排风导风罩，用于防止热风在室内循环，同时在导风罩与水箱间应设柔性连接，以隔绝机组震动。在机组正常使用情况下，其内部的温升不应超过 10℃（环境温度），机组运行完毕后，内部应采取一定的强制通风措施，确保机组余热尽快散发。

18.排气噪声处理

18.1在排气管路上应设有工业型消音器，经消音器后，应可达到消减排气噪声的效果。

18.2在管道上，应安装弹性减震节，隔绝机组震动对排气系统的影响，在排气系统的吊装上，应采用弹性吊挂形式，保证不损坏顶板或吊挂点，另外，对管道的室内部分应采用隔热隔声包扎，以有效的改善机组的运行环境及由排气管引起的噪声。

18.3消音器与机组进行分隔，保证排气系统发热不致影响机组正常工作的同时，大大降低运行中的噪音。

18.4机组排烟管经过消音器后，伸出的顶端应设置防雨帽。

18.5机组的机座下部应设有高效减震装置，吸收机组自身绝大部分的震动。

19.质量保证和质量控制

19.1所有设备、材料和工艺均须符合相关国家标准；

19.2系统调试完毕后，应按要求提供完整的、最新版的图纸，并能反映本设备或系统最终状态。

20.运输、储存

20.1为了安全装卸与运输，供应商对设备及辅助材料应有可靠的包装，并附相关文件和标志及标签、装卸运送及吊装的要求。

20.2包装应设防振、防碰撞、防水的保护设施，以保证在运输过程中设备及其零部件不受损伤或进入灰尘、雨水等。

20.3供应商提供运输、储存方案。

（二）机组中柴油发动机

1.类型：循环水冷。

★2.发动机排量19.6L，提供发动机原厂排量数据；排放满足国三排放标准，并提供检测报告。

★3.发动机缸径(mm)×冲程(mm)：≧152×180。

★4.发动机汽缸数量≥6。

5.喷油方式：电控高压共轨技术。

6.呼吸方式：带废气涡轮增压。启动方式：24V 直流电动马达启动。

★7.滤清系统：采用可换式机油/柴油滤清器和干式空气过滤器。

★8.排气系统：采用工业用高效降噪消音器及弹性波纹管弹性连接件。

9.冷却方式：闭式循环水箱风扇（轴驱）冷却。

10.燃油：国产0#或-10#以上柴油。

11.润滑油：SAE15W-40APICH级以上，调试期间机油由供货方提供。

12.额定转速：1500RPM。

13.调速器类型：ECU控制。

14.结构：机组为一体式结构，底座选用高强制钢材制作，配备高性能减震装置；控制屏安装在机组侧面或电机顶端或单独放置；应满现有配电要求的电缆出线方式。

15.发动机额定容量应与发电机匹配，满足机组额定容量要求，须同时符合 GB2820 连续运行之要求并与发电机持续运转的额定容量相配合，其超载能力，满足 12小时连续满载运行后，超过铭牌额定容量 10%，再连续运行一小时之过负荷能力。

（三）机组中交流发电机

★1.励磁方式：无刷自励磁；

2.电压调节器：配用电压调节装置，精度优良，具备抗潮和防震的特点。

★3.绝缘等级：H 级。

4.接线方式：三相四线制。

★5.防护等级：IP22及以上。

6.发电机必须符合 GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO3046、ISO8528、BS5514、 DIN6271、SAEJ1349、VDE0530、DIN6280、IEC34 等制造技术标准。

（四）机组中控制系统

★1.发电机组过载保护：控制器需配置反时限过电流保护装置。

★2.要求采用液晶显示器（LED），除具备控制、高精度测量、保护功能外还应具有对机组运行状态、通讯和数据记录的编程功能。控制屏的防护等级为 IP40。

★3.启动电源

机组的自动起动装置、控制保护电源应采用机组自带的起动直流电源，控制系统应有自动、停机/复位、运转三个位置供运行选择。

★4.机组保护

机组欠/超速保护、电瓶电压高、电瓶电压低、电瓶弱电、润滑油压低、三次自启动失败、低电压、冷却水温高、冷却水位低、传感器信号丢失、机组合闸失败、发电机过电压保护、当电压超范围，频率超范围，过电流，断相，等故障时应能发出预警或报警停机功能。

5.外接信号

系统准备带载、系统综合故障（包括起动失败故障、油压、水温异常、电池电压过低、电池电压过高、发电机保护动作等，应在机组控制屏上有分项指示.）机组出口主开关跳、合闸位置、发电机出口电压、发电机出口电流。必须具有遥测，遥信，遥控功能，并提供通信协议和通信接口（232 或 485），实现智能化。

★6.自动控制功能

机组应能延时后（可调）启动，在收到远程停机信号后经延时（可调）空载运行后自动停机，在收到远程紧急停机信号后应立即停机。

7.启动和停机

7.1机组在常温（非增压机组不低于 5℃、增压机组不低于 10℃）下经三次启动应能成功，两次启动的时间间隔为 10s，启动成功率应大于 99％。启动成功后应能在 1min内带额定负载运行。

7.2机组工作环境温度低于上述规定时，应可根据各项目要求加装电预加热装置并满足上述启动要求。

7.3机组采用直流电启动，机组启动电源和控制电源共用启动电池组，应保证不小于每台连续6次正常启动的容量；电池组安装方式应方便日常检修维护（如有保护罩等装置，务必满足方便开启的功能）。

7.4机组采用自动启动，机组应有手动紧急停机和事故自动紧急停机功能，手动紧急停机按钮应设在便于工作人员在地面操作的位置。

7.5机组应配置外置充电整流器，能自动对启动蓄电池组进行充电。充电电流的值应在 0.05C10～0.1C10范围内。外置充电整流器具备自动均浮充功能。

7.6机组调试后应满足在火灾情况下的自动启动相关要求。

（五）机组配套低压配电柜

供应商需提供低压配电柜或对采购人原有的低压配电柜进行改造，提供或改造后的配电柜需满足以下要求：

1.标称系统电压：AC380V。

2.外壳采用不低于 IP3X 型。

3.额定频率：50Hz。

4.母线额定工作电压：400V。

5.母线额定绝缘电压：690V。

6.频率：50HZ。

7.接地形式：三相四线 TN-S 系统。

8.母线额定短时耐受电流值:85kA。

9.断路器额定分断能力≥36kA 或≥50kA 或≥65kA。

10.开关柜壳体由刚性框架组成，框架结构用不小于 2.0mm 厚的覆铝锌板经柔性加工线一次成型的 C 型骨架组装而成，内部分隔板也选用覆铝锌板，柜体的全部金属结构件都经过防腐处理。应采取措施以抑制涡流的产生，对可能产生涡流的安装板采用非导磁材料制作母线支撑件等零部件，来切断电流。

11.设备的柜架为垂直地面安装的自撑式结构。开关柜采用标准模块化设计，由模数 E=25mm 的各种标准单元组成，相同规格的单元具有良好的互换性。

12.开关柜应有良好的通风散热条件和足够的温升裕度，如通风设有百叶窗或其他通风口时，应有防止漏水，防小动物进入的措施，并符合有关标准。

13.柜体材料及柜体结构应能防止故障电弧的产生，一旦发生故障电弧，能在短时间内熄灭。开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并应提供适当措施排除气体。

14.每个电器室及主母线与单元间应有隔板，电缆出入口应采取密封措施。设备应保证任何一个分支回路故障，可不停主母线更换开关和元件、检修电缆。柜体屏与屏之间有隔板，以防止事故扩大。

15.在一次触头接通前，断路器的框架或抽出单元应可靠接地，在运行位置以及在一次触头分开一个安全距离以前的所有其它位置，断路器的框架或抽出单元应保持可靠接地。

16.断路器出线端子接线单独隔间，并能方便拆除和安装出线电缆，不影响其它带电运行的回路。

### ※六、项目管理和实施要求

供应商对产品质量和施工过程中的财产和人身安全负全部责任。提供承诺函（格式自拟），加盖供应商公章。

### 七、技术文件

（一）技术服务

供应商对所提供机组设备的技术服务，应由机组设备原厂商提供。供应商提供的机组设备应在设备安装所在城市设有售后服务点，拥有稳定、专业的技术团队，向采购人提供全面、有效、及时的技术支持和服务。

（二）随机文件

供应商所提供的技术文件应为中文，并应使用 GB 和 IEC 所规定的标准符号及术语。为方便进一步的设计和施工，供应商还应提供包括以下内容的技术文件：

1.设备的安装及操作维护手册。

2.计算机接口的通信格式。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### ※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期：合同签订后50日历日内交货、完成安装调试并通过采购人验收。

（二）交货地点：采购人指定或同意地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，成交供应商须提供具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的发电机机组整机检验报告，才视为最终验收合格。

5.成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### ※二、报价要求

（一）本项目报价须为人民币报价，供应商的报价应包括完成本项目的全部费用，包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、培训费、税费及其他与本项目相关的一切费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### ※三、付款方式

（一）合同签订后，成交供应商提供合同金额30%的预付款保函，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%；

（二）全部设备安装调试完成，且最终验收合格后，采购人向成交供应商支付合同总金额的70%；

（三）每次付款前，成交供应商应提供足额有效发票，采购人收到发票后按流程办理支付手续，向成交供应商支付相应款项金额。

### ※四、质量保证及售后服务

（一）质量保修期限：自验收合格之日起整体质保2年。

（二）售后服务内容

1.供应商承诺所投产品的主要部件均由制造厂家（即发动机、发电机）提供售后服务。（提供承诺函，格式自拟）

2.成交供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供的技术支撑和服务

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，必须在2小时内抵达现场，并在4小时内排除故障。无法现场解决的，应提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3..质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

4..备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- ※六、培训

成交供应商对采购单位技术人员 2-6 人进行现场培训。包括但不限于设备工作原理和性能、设备安装、测试及设备维护、操作。

- 七、附件、图纸及包装要求

所有产品按照制造商规定的包装要求和随机标准附件为准。

- 八、其他

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （四） | 磋商保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳磋商保证金。 |

注①：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签字和盖章 | 响应文件签字和盖章满足竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量、电子文档符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 满足本竞争性磋商文件第二篇、第三篇中（※）号标注部分的要求。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

注：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分政策性加分（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 技术 应答 （30分） | - 起评分： 有效投标人的起评分为30分。 | - 根据供应商响应情况评分。 |
|  |  |  | - 扣分条款： - 1.重要技术参数（本招标文件第二篇“五、技术参数要求”中带“★”号标注的部分）达不到招标文件要求的，每1条从起评分中扣除5分，有4条或4条以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 2.一般性技术参数（本招标文件第二篇“五、技术参数要求”中非“※”和“★”号标注的部分）达不到招标文件要求的，每1条从起评分中扣除2分；扣完为止。 |  |
|  |  | 技术改造方案 （20分） | - 供应商根据本项目需求和现场情况编制技术改造方案，包括但不限于工作流程、技术手段、初步改造设计图、管理措施等。根据供应商方案的完善性、合理性、可行性和针对性进行评分。 - 优（方案非常完善合理、可行性和针对性强）得20分；良（方案较完善合理、可行性和针对性较强）得15分；中（方案基本完善合理、可行性和针对性一般）得10分； - 差（方案不够完善合理、可行性和针对性较弱）得5分； - 未提供的得0分。 | 根据供应商提供的方案评分。 |
| 3 | 商务部分 （20%） | 资质 实力 （3分） | - 供应商或制造商获得 ISO9001（质量体系认证证书）、ISO14001（环境体系认证证书）、ISO45001(职业健康安全管理体系认证），且认证范围应包含柴油发电机组的生产与销售的，每提供1个证书得1分，满分3分。 | 提供体系证书复印件，加盖供应商公章。 |
|  |  | 售后 服务 （11分） | - 供应商提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于维修人员配置、专业能力；售后服务车辆（车辆所有人与供应商一致）；售后响应时间；培训方案；售后服务认证证书（认监委可查）；耗材、备品备件及零配件的现场储备及本地化储备程度等。根据供应商方案的完善性、合理性、可行性和针对性进行评分。 - 优（方案非常完善合理、可行性和针对性强）得11分；良（方案较完善合理、可行性和针对性较强）得8分；中（方案基本完善合理、可行性和针对性一般）得5分； - 差（方案不够完善合理、可行性和针对性较弱）得2分； - 未提供的得0分。 | 根据供应商提供的方案评分。 |
|  |  | 业绩 （6分） | - 供应商自2021年1月1日至投标截止时间，承担过600KW及以上柴油发电机供货安装或改造工程的，每提供1个得2分，最多得6分。 | 提供合同复印件，加盖供应商公章 |
| 4 | 政策性加分（4%） | 4分 | - 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 - 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 - 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 |  |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为与中小企业订立劳动合同的从业人员。

2.对小微型企业供应商给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参加评审。

3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算金额或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不能再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购服务需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；政府采购合同；响应文件编制要求共七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金

1.供应商提交保证金金额和方式详见本文件第一篇“五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5 成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（七）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.响应文件递交截止时间：参阅采购邀请书。

3.响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市会展服务中心官网（http://www.cqecpc.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑内容、时限

1.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目号以及采购项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）营业执照（或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2 质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 七、采购代理服务费

（一）采购代理服务费标准

供应商中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按照以下标准计算收取：

| 采购类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100以上-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500以上-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。采购代理服务费按上表计算出不足3500.00元的，按3500.00元计取。

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

### 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目内容 | 总价 |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、服务内容及要求 |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、采购文件执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表

### 二、技术部分

（一）技术（服务）方案

（二）技术（服务）响应偏离表

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

### 五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的货物及安装服务，初始报价为人民币大写：     元整；人民币小写：     元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份 。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，按竞争性磋商文件规定缴纳采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月    日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

项目号：

项目名称：                                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术部分

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术（服务）响应偏离表

技术（服务）响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请列出具体数值（内容），或注明响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：             法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术、服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务要求进行比较并逐条响应；

2.该表可扩展。

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：      电子邮箱：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：     电子邮箱：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致：                        （采购代理机构名称）

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人（供应商）基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

（五）本项目的特定资格条件（如果有）

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》；

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致；

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

附：各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3.残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）